谈判项目要求

一、项目概况

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司现对该谈判项目公开公示，请有参与意向的供应商提交报名表和相关资质文件。

- 谈判项目编号： CGB2025188

- 项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司（危废渣资源化升级改造项目钢制离心风机采购）。

- 业务管理部门:   工程部

- 项目内容

①供货范围：投标方应成套供应如下设备

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢制离心风机 | - 风机形式：4-73-14.2D 右 45°； - 处理风量：80000m3 /h； - 风压（全压）：1800Pa； - 进、出风角度：右旋45°； - 电机功率：～75kW，电机采用永磁电机； - 风机入口阀：手动； - 介质温度：常温； - 输送介质：含水蒸气的空气； - 含尘浓度：≤80mg/m³； - 噪音：≤85dB（距设备 1 米）； - 电机防护等级：IP55； - 风机轴承冷却方式：风冷； - 风机基础尺寸：2200×3500； - 风机底部设排水口。 | 1台/套 | 用于冲渣池水蒸气的排除。 |

② 技术要求

| 一、技术规格、使用参数（条件）及技术要求 |  |
| --- | --- |
| 1、型号及规格 | - 风机形式：4-73-14.2D 右 45°； - 处理风量：80000m3 /h； - 风压（全压）：1800Pa； - 进、出风角度：右旋45°； - 电机功率：～75kW，电机采用永磁电机； - 风机入口阀：手动； - 噪音：≤85dB（距设备 1 米）； - 电机防护等级：IP55； - 风机轴承冷却方式：风冷； - 风机基础尺寸：2200×3500； - 风机底部设排水口。 |
| 2、 介质 | - 介质温度：常温； - 输送介质：含水蒸气的空气； - 含尘浓度：≤80mg/m³。 |
| 3、技术性能参数 | 1、设备设计、制造、检查和试验应遵循如下标准规范的要求（执行但不限于以下标准）: GB50275-2010 《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》 JB/T 10563-2006 《一般用途离心通风机 技术条件》 HJ2020-2012 《袋式除尘工程通用技术规范》 GB/T 3235-2008 《通风机基本型式、尺寸参数及性能曲线》 由投标人详细列出设计、制造、检查和试验的行业相关具体标准及规范。 2、电气及控制要求 ①风机使用的电源为 380kV。 ②采用的电动机符合国家标准， 电机防护等级为IP55 ，绝缘等级为F。 3、钢制离心风机材质及其他要求 - ①风机机壳、轴盘等与输送介质接触部分使用316L不锈钢； - ②叶轮使用2205双相钢； - ③轴承座可拆分为上下两部分便于检修。 4、备品备件： 除业主有特殊要求外，按正常供货范围提供一年操作运行的备品备件，投标时需列出 详细的名称及技术规格、数量、单价、使用寿命及供应商名单等信息。 |
| 4、 安装环境 | 设备为室外露天布置 |

- 项目要求

- 资质要求：营业执照应含有风机厂家等服务相关项。

- 业绩要求：相关物资的采购协议或合同等。

- 税率及价格：所有含税价格均为含 13 % 增值税专用发票价格。含税价格包含到河南省三门峡市产业集聚区209国道南侧河南中原黄金冶炼厂有限责任公司内指定地点的运输、装卸等费用。

- 质保期：该物资必须满足河南中原黄金冶炼厂有限责任公司实际生产要求，若因货物质量问题造成的直接或间接损失，所有退货或索赔引起的一切费用及损失均由送货单位承担。

5.付款方式：合同签订后预付合同总额30%，货到现场验收合格后支付合同总额60%。同时开具全额13%增值税专用发票，剩余合同总价的10%作为质量保证金，质量保证金在设备安装完成验收合格证书签署之日起连续正常运转12个月无质量问题或设备到厂18个月（先到为准），买方向卖方支付。

- 6.到货周期：预计2025年10月，具体到货接买方通知。

- 7.工期：现场具备施工条件，30日历天完成交工验收。

- 8、安装范围：

1）风机包括（但不限于以下内容）：风机机壳、叶轮、传动装置、电机、整体减震钢支架及减震器、风机进出口软连接（橡胶）、风机入口阀、电动机防雨罩（室外）、测温装置、测振装置。

2）卖方在厂内进行驱动装置与风机主轴的精确对中，对中精度需达到制造商标准并满足现场使用要求。

3）卖方在发货前在厂内将设备组装完毕，采取整体发货的方式运送到买方制定的地点交货。

- 4）土建由买方负责，投标方负责向招标方提供准确的设备基础条件图及工艺平面布置图。

- 9.谈判当天未在规定时间内按要求发送报价的，视为弃权。

- 10.谈判项目报名单位在“中国执行信息公开网”查询中属失信被执行人的，视为无履约能力，不得报名参加，已报名的视为无效报名。

11.若谈判单位采取低于成本价的报价方式，评委将有权否决其谈判资格。